## Sheet1
open loop testing of inverter
At 27.6V DC
| primary sensor mV RMS | Primary AC current RMS | DCV in | ACV out | AC Amps | AC Watts
idle | 371 | 10.9329 | 27.58 | 231.5 | 0 | 0
| 474 | 13.9681 | 27.38 | 221.2 | 0.395 | 87.3
| 717 | 21.129 | 27.24 | 213.4 | 0.777 | 166
| 992 | 29.2329 | 27.09 | 206.3 | 1.156 | 239
| 1260 | 37.1304 | 27.06 | 200.7 | 1.52 | 304
At 60V DC
| primary sensor mV RMS | Primary AC current RMS | DCV in | ACV out | AC Amps | AC Watts
| 152 | 4.4792 | 60.7 | 229.8 | 0 | 0
| 203 | 5.9821 | 58.9 | 218.6 | 0.392 | 85.7
| 303 | 8.929 | 57.7 | 211.5 | 0.774 | 162
| 421 | 12.4063 | 56.6 | 205.6 | 1.156 | 238
| 537 | 15.8246 | 55.8 | 200 | 1.52 | 302
Current sensor
| 28 | mV offset | 0 | Amps
| 235 | mV at | 6.1 | Amps
so its
| 33.9344 | mV/Amp